## WorkArea
PLC名称 (英文字符) | IP:Port | PLC信息 | PLC从站号 | Modbus功能码 | Address (十进制或十六进制) | Offset (单位为字或bit, 由功能码确定) | 功能描述 | 数据操作 | 数据类型 (确定EPICS数据类型) | 数据长度 (字节或bit) | 备注 (关于PV条目的备注信息) | PV前缀 (名称前缀) | PV后缀 (名称后缀) | 更新周期 (SCAN字段) | PV描述 (DESC字段) | 数据精度 (PREC字段) | 数据单位 (EGU字段) | 数据类型 (drvUser) | 数据格式 | 掩码 | 其他EPICS字段(使用英文标点符号)

## example
PLC名称 (英文字符) | IP:Port | PLC信息 | PLC从站号 | Modbus功能码 | Address (十进制或十六进制) | Offset (单位为字或bit, 由功能码确定) | 功能描述 | 数据操作 | 数据类型 (确定EPICS数据类型) | 数据长度 (字节或bit) | 备注 (关于PV条目的备注信息) | PV前缀 (名称前缀) | PV后缀 (名称后缀) | 更新周期 (SCAN字段) | PV描述 (DESC字段) | 数据精度 (PREC字段) | 数据单位 (EGU字段) | 数据类型 (drvUser) | 数据格式 | 掩码 | 其他EPICS字段(使用英文标点符号)
PLC1 | 192.168.1.100:502 | 该PLC主要操作保持寄存器 | 0 | 3 | 40001 | 0 | 读位于保持寄存器的A参数 | r | 2字节无符号BCD码 | 2 |  | $(device) | A:R | Passive | Read A | 3 | a | BCD | _UNSIGNED
|  |  | 0 | 16 | 40001 | 0 | 写位于保持寄存器的A参数 | w | 2字节无符号BCD码 | 2 |  | $(device) | A:W | Passive | Write A | 3 | a | BCD | _UNSIGNED
|  |  | 0 | 3 | 40001 | 1 | 读/写位于保持寄存器的B参数 | r | 2字节有符号BCD码 | 2 |  | $(device) | B | Passive | Read B | 3 | b | BCD | _SIGNED
|  |  | 0 | 3 | 40001 | 2 | 读/写位于保持寄存器的C参数 | r | 2字节无符号整数 | 2 |  | $(device) | C | Passive | Read C | 3 | c | UINT16
|  |  | 0 | 3 | 40001 | 3 | 读/写位于保持寄存器的D参数 | r | 2字节中的某bit位 | 2 | 读第5位(1-16) | $(device) | D | Passive | Read D | 3 | d | UINT16 |  | 0x0010 | ZNAM, "OFF" | ONAM, "ON"
|  |  | 0 | 3 | 40001 | 4 | 读/写位于保持寄存器的E参数 | r | 2字节有符号整数 | 2 |  | $(device) | E | Passive | Read E | 3 | e | INT16
|  |  | 0 | 3 | 40001 | 5 | 读/写位于保持寄存器的F参数 | r | 2字节符号幅度码 | 2 | 最高位符号位，低15位幅度位 | $(device) | F | Event | Read F | 3 | f | INT16 | SM
|  |  | 0 | 3 | 40001 | 6 | 读/写位于保持寄存器的G参数 | r | 4字节无符号整数 | 4 | 小端序 | $(device) | G | I/O Intr | Read G | 3 | g | UINT32 | _LE
|  |  | 0 | 3 | 40001 | 8 | 读/写位于保持寄存器的H参数 | r | 4字节有符号整数 | 4 | 大端序 | $(device) | H | 10 second | Read H | 3 | h | INT32 | _BE
|  |  | 0 | 3 | 41001 | 10 | 读/写位于保持寄存器的I参数 | r | 8字节无符号整数 | 8 | 小端序且字节交换 | $(device) | I | 5 second | Read I | 3 | i | UINT64 | _LE_BS
|  |  | 0 | 3 | 41001 | 14 | 读/写位于保持寄存器的J参数 | r | 8字节有符号整数 | 8 | 大端序且字节交换 | $(device) | J | 2 second | Read J | 3 | j | INT64 | _BE_BS
|  |  | 0 | 3 | 41001 | 18 | 读/写位于保持寄存器的K参数 | r | 4字节浮点数 | 4 | 小端序，获取的值需要乘以0.001 | $(device) | K | 1 second | Read K | 3 | k | FLOAT32 | _LE |  | ASLO, "0.001"
|  |  | 0 | 3 | 41001 | 20 | 读/写位于保持寄存器的L参数 | r | 8字节浮点数 | 8 | 小端序，输出的值需要乘以0.001 | $(device) | L | .5 second | Read L | 3 | l | FLOAT64 | _LE |  | ASLO, "1000"
|  |  | 0 | 3 | 41025 | 0 | 读/写位于保持寄存器的M参数 | r | 字符串 | 250 | 单个字符存储在高位字节(读操作最多支持125字) | $(device) | M | .2 second | Read M | 3 | m | STRING | _HIGH
|  |  | 0 | 3 | 41150 | 0 | 读/写位于保持寄存器的N参数 | r | 以0结尾字符串 | 246 | 两个字符存储在低高位字节(写操作最多支持123字) | $(device) | N | .1 second | Read N | 3 | n | ZSTRING | _LOW_HIGH
PLC2 | 192.168.1.200:502 | 该PLC主要操作输入寄存器，并引入从站配置 | 0 | 4 | 30001 | 0 | 读位于输入寄存器的A参数 | r | 2字节无符号BCD码 | 2 |  | $(device) | AA | Passive |  |  |  | BCD | _UNSIGNED
|  |  | 0 | 4 | 30001 | 1 | 读位于输入寄存器的B参数 | r | 2字节有符号BCD码 | 2 |  | $(device) | BB | Passive |  |  |  | BCD | _SIGNED
|  |  | 0 | 4 | 30001 | 2 | 读位于输入寄存器的C参数 | r | 2字节无符号整数 | 2 |  | $(device) | CC | Passive |  |  |  | UINT16
|  |  | 0 | 4 | 30001 | 3 | 读位于输入寄存器的D参数 | r | 2字节中的某bit位 | 2 | 读第5位(1-16) | $(device) | DD | Passive |  |  |  | UINT16 |  | 0x0010 | ZNAM, "OFF" | ONAM, "ON"
|  |  | 0 | 4 | 30001 | 4 | 读位于输入寄存器的E参数 | r | 2字节有符号整数 | 2 |  | $(device) | EE | Passive |  |  |  | INT16
|  |  | 0 | 4 | 30001 | 5 | 读位于输入寄存器的F参数 | r | 2字节符号幅度码 | 2 | 最高位符号位，低15位幅度位 | $(device) | FF | Event |  |  |  | INT16 | SM
|  |  | 0 | 4 | 30001 | 6 | 读位于输入寄存器的G参数 | r | 4字节无符号整数 | 4 | 小端序 | $(device) | GG | I/O Intr |  |  |  | UINT32 | _LE
|  |  | 1 | 4 | 31001 | 0 | 读位于输入寄存器的H参数 | r | 4字节有符号整数 | 4 | 大端序 | $(device) | HH | 10 second |  |  |  | INT32 | _BE
|  |  | 1 | 4 | 31001 | 2 | 读位于输入寄存器的I参数 | r | 8字节无符号整数 | 8 | 小端序且字节交换 | $(device) | II | 5 second |  |  |  | UINT64 | _LE_BS
|  |  | 1 | 4 | 31001 | 6 | 读位于输入寄存器的J参数 | r | 8字节有符号整数 | 8 | 大端序且字节交换 | $(device) | JJ | 2 second |  |  |  | INT64 | _BE_BS
|  |  | 1 | 4 | 31001 | 10 | 读位于输入寄存器的K参数 | r | 4字节浮点数 | 4 | 小端序 | $(device) | KK | 1 second |  |  |  | FLOAT32 | _LE
|  |  | 1 | 4 | 31001 | 12 | 读位于输入寄存器的L参数 | r | 8字节浮点数 | 8 | 小端序 | $(device) | LL | .5 second |  |  |  | FLOAT64 | _LE
|  |  | 1 | 4 | 31017 | 0 | 读位于输入寄存器的M参数 | r | 字符串 | 250 | 单个字符存储在高位字节 | $(device) | MM | .2 second |  |  |  | STRING | _HIGH
|  |  | 1 | 4 | 31142 | 0 | 读位于输入寄存器的N参数 | r | 以0结尾字符串 | 250 | 两个字符存储在低高位字节 | $(device) | NN | .1 second |  |  |  | ZSTRING | _LOW_HIGH
PLC3 | 192.168.1.300:502 | 该PLC主要操作线圈寄存器及离散输入寄存器 | 0 | 2 | 10001 | 0 | 读位于离散输入寄存器的A参数 | r | 单bit线圈或离散输入 | 1 |  | $(device) | AAA | Passive |  |  |  | UINT16
|  |  | 0 | 2 | 10001 | 1 | 读位于离散输入寄存器的B参数 | r | 单bit线圈或离散输入 | 1 |  | $(device) | BBB | Passive |  |  |  | UINT16
|  |  | 0 | 2 | 10001 | 2 | 读位于离散输入寄存器的C参数 | r | 单bit线圈或离散输入 | 1 |  | $(device) | CCC | Passive |  |  |  | UINT16
|  |  | 0 | 1 | 0x0001 | 0 | 读位于线圈寄存器的A参数 | r | 单bit线圈或离散输入 | 1 |  | $(device) | AAAA:R | Passive |  |  |  | UINT16
|  |  | 0 | 15 | 0x0001 | 0 | 写位于线圈寄存器的A参数 | w | 单bit线圈或离散输入 | 1 |  | $(device) | AAAA:W | Passive |  |  |  | UINT16
|  |  | 0 | 1 | 0x0001 | 1 | 读/写位于线圈寄存器的B参数 | r | 单bit线圈或离散输入 | 1 |  | $(device) | BBBB | Passive |  |  |  | UINT16
|  |  | 0 | 1 | 0x0001 | 2 | 读/写位于线圈寄存器的C参数 | r | 单bit线圈或离散输入 | 1 |  | $(device) | CCCC | Passive |  |  |  | UINT16

## FormatSupported
Modbu功能码 | 及对应的数据操作 | 数据操作 | 数据类型 | 数据类型 | 及对应的数据格式 |  |  |  | 所有数据格式 | 处理周期
1 | 读线圈寄存器 | r | 2字节无符号BCD码 | BCD | _UNSIGNED | _SIGNED | —— | —— |  | Passive
2 | 读离散输入寄存器 | w | 2字节有符号BCD码 | INT16 |  | SM | —— | —— | _UNSIGNED | Event
3 | 读保持寄存器(推荐) |  | 2字节无符号整数 | UINT16 |  | —— | —— | —— | _SIGNED | I/O Intr
4 | 读输入寄存器 |  | 2字节中的某bit位 | INT32 | _LE | _LE_BS | _BE | _BE_BS | SM | 10 second
5 | 写单个线圈寄存器 |  | 2字节有符号整数 | UINT32 | _LE | _LE_BS | _BE | _BE_BS | _LE | 5 second
6 | 写单个保持寄存器 |  | 2字节符号幅度码 | INT64 | _LE | _LE_BS | _BE | _BE_BS | _LE_BS | 2 second
15 | 写多个线圈寄存器 |  | 4字节无符号整数 | UINT64 | _LE | _LE_BS | _BE | _BE_BS | _BE | 1 second
16 | 写多个保持寄存器(推荐) |  | 4字节有符号整数 | FLOAT32 | _LE | _LE_BS | _BE | _BE_BS | _BE_BS | .5 second
23 | 读写寄存器的原子操作 |  | 8字节无符号整数 | FLOAT64 | _LE | _LE_BS | _BE | _BE_BS | _HIGH | .2 second
|  |  | 8字节有符号整数 | STRING | _HIGH | _LOW | _HIGH_LOW | _LOW_HIGH | _LOW | .1 second
|  |  | 4字节浮点数 | ZSTRING | _HIGH | _LOW | _HIGH_LOW | _LOW_HIGH | _HIGH_LOW
|  |  | 8字节浮点数 | [5 empty] | _LOW_HIGH
字符串
以0结尾字符串
单bit线圈或离散输入